## Slide 1
КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЮ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Комплексная оценка
с целью направления инвестиций
в наиболее затратные объекты коммунальной инфраструктуры
МОДУЛЬ:
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Региональный центр повышения эффективности ЖКХ Республики Татарстан
Отраслевой центр компетенций ЖКХ Минстроя России
РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 3,15 %

## Slide 2
2
Он-лайн сбор данных
получает информацию от организаций ЖКХ через интернет‑сервис в реальном времени
автоматически сохраняет в структурированной таблице для дальнейшего анализа
Автоматическая оценка КНС по критериям:
техническое состояние здания
объём резервуара в соответствии с проектной мощностью
производительность насосного оборудования
энергоэффективность насосного оборудования
эксплуатационный ресурс насосного оборудования;
эксплуатационный ресурс приемного резервуара;
техническое состояние и комплектность системы фильтрации
автоматизация систем управления и диспетчеризации
Автоматическое взвешивание и ранжирование
считается общий интегральный балл по каждому объекту
формируется рейтинг объектов с наиболее изношенной инфраструктурой для приоритетных инвестиций
Автоматическое формирование отчётности и рекомендаций
формируются отчеты с картами и дашбордами, наглядно показывающие объекты, требующие инвестиций
формируются рекомендации для региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры
формируются рекомендации для инвестиционных программ организаций ЖКХ
формируется цифровая карта инфраструктуры ЖКХ региона
Как работает система
инвестиции I очереди
инвестиции II очереди
КНС 1
КНС 2
КНС 4
КНС 5
КНС 3
КНС 6
ЦИФРОВАЯ КАРТА
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖКХ РЕГИОНА
инвестиции III очереди
КАРТОЧКА ОБЪЕКТА
Техническое состояние
Уровень цифровизации

## Slide 3
РАЗРАБОТКА
КОРОБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
ВСЕХ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ ВОДОКАНАЛА
до 2030 года
Перспективные задачи 2026 – 2027 гг.
Канализационная сеть
самотечные и напорные трубопроводы
Канализационные насосные станции (КНС)
Очистные сооружения канализации
Водоводы и водопроводная сеть
Водозаборные сооружения
Насосные станции
в т. ч. 1‑го и 2‑го подъёма
Станции водоподготовки и очистные сооружения
Резервуары чистой воды и водонапорные башни
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «АСУИП ЖКХ»
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРИОРИТЕТНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ЖКХ
Ливневая (дождевая) канализация
Коллекторы и дюкеры
Иловые площадки и цеха обезвоживания осадка
ВОДООТВЕДЕНИЕ

## Slide 4
4
Мероприятия и результаты внедрения
От сокращения энергопотребления в результате замены насосного и инженерного оборудования КНС
От сокращения затрат на очистку оборудования от засоров в результате установки насосов с режущим рабочим колесом
От сокращения энергопотребления в результате внедрения системы удаленной диспетчеризации
От сокращения затрат на ремонты насосного и инженерного оборудования в результате внедрения системы удаленной диспетчеризации
От сокращения затрат на осмотры и снятие показателей в результате внедрения системы удаленной диспетчеризации
От оптимизации штатной численности (трудозатраты сотрудников АВР, машинисты)
+ 3,15 %
МАТ. МОДЕЛИ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА:
РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
+ 2,65 %
За счет замены насосов с исчерпанным ресурсом на насосы с режущим рабочим колесом
+ 1,95 %
За счет автоматизации систем управления и удаленной диспетчеризации
За счет проведения капитального ремонта или модернизации
Проведение капитального ремонта или модернизации КНС
Замена насосного оборудования КНС с исчерпанным и минимальным оста-точным эксплуатационным ресурсом на насосы с режущим рабочим колесом
Внедрение систем автоматизации и удаленной диспетчеризации КНС
МЕРОПРИЯТИЯ В РЕГПРОГРАММУ МКИ И ИНВЕСТПРОГРАММЫ
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (вебинар)
Обучение диспетчеров, сотрудников АВР и внедрение стандартизированной работы
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (вебинар)
Обучение сотрудников АВР и внедрение системы плановых предупредительных ремонтов насосов с режущим рабочим колесом

## Slide 5
5
ЗАПРАШИВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
год ввода в эксплуатацию здания;
материал стен здания (кирпич, бетон, металлоконструкция, др.);
наличие дефектов и критических повреждений стен здания;
материал кровли здания (рулонная, металлическая, др.);
наличие дефектов и критических повреждений кровли здания;
год проведения последнего капитального ремонта здания.
от предприятий ВКХ
1. Оценка технического состояния здания КНС
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
a) Оценка расчётного срока остаточной эксплуатации здания;
b) Соответствие материала стен здания рекомендованным высокопрочным материалам с учетом дефектов и повреждений конструкции стен здания
c) Соответствие материала кровли здания рекомендованным материалам с учетом дефектов и повреждений конструкции кровли здания
d) Факт проведения капитального ремонта, обеспечивающий увеличение срока остаточной эксплуатации здания
Материал стен
Материал кровли
Дефект стен
Дефекты кровли
Дефект стен
№ | Материал конструкций приёмного резервуара | Ориентиро-вочный срок эксплуатации | Нормативное основание
1 | Кирпич ( в т.ч. ФБС блоки) | 45 лет | СП 43.13330.2012
2 | Бетон (монолитный / сборный / железобетон) | 50 лет | СП 32.13330.2018
3 | Металлоконструкции | 30 лет | СП 43.13330.2012
4 | Иное: сэндвич-панели, брусовые и т.д. | 20 лет | Общий опыт эксплуатации
Ориентировочные сроки эксплуатации здания КНС
в зависимости от материала конструкций
Общая оценка технического состояния здания
Уровень технического состояния здания | Описание
Высокий | Эксплуатационный ресурс не исчерпан, материалы стен и кровли соответствуют рекомендуемым, значимые дефекты не выявлены. При наличии данных по объекту подтверждается проведение капремонта, что дополнительно повышает надёжность и остаточный срок службы здания.
Удовлетворительный | Большинство критериев оценки (не менее трёх из четырёх) выполняются: ресурс в целом достаточен, материалы стен и кровли в основном соответствуют рекомендациям, возможны отдельные дефекты без критического влияния на надёжность. Здание может безопасно эксплуатироваться при условии планового обслуживания и ремонта.
Пониженный удовлетворительный | Соответствуют требованиям не более двух критериев из четырёх. Отмечаются существенные дефекты или износ стен и/или кровли, частично использован эксплуатационный ресурс, капитальный ремонт отсутствует либо не обеспечивает требуемого состояния. Требуется детальное обследование и планирование ремонтных мероприятий в среднесрочной перспективе.
Неудовлетвор-ительный | Большинство критериев не выполняются: сроки службы могут быть превышены, материалы и (или) состояние стен и кровли не соответствуют требованиям, зафиксированы значимые повреждения и риски нарушения безопасной эксплуатации. Рекомендуется первоочередная проработка вариантов капитального ремонта, усиления конструкций или реконструкции здания.
Высокий Удовлетворительный Пониженный Удовлетворительный Неудовлетворительный | 6 баллов 3-5 баллов 1-2 балла 0 баллов
Техническое состояние здания
до 6 баллов

## Slide 6
6
c) Расчёт геометрического объема резервуара с учетом перспективного притока
a) Расчёт общего объема приёмного резервуара на основании геометрических размеров
b) Расчет объема резервуара в соответствии с установленной проектной мощностью
d) Расчет требуемого объёма приемного резервуара
e) Расчет коэффициента объема резервуара текущему и перспективному притоку сточных вод
ЗАПРАШИВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
проектная мощность (производительность) КНС, м³/ч
геометрические размеры резервуара
перечень, тип, площадь объектов перспективной застройки
Коэффициент соответствия расчетного и фактического рабочих объемов резервуара
Фактический объём резервуара
на основании существующих геометрических размеров
Рабочий объем резервуара
в соответствии с установленной проектной мощностью и перспективным притоком (расчетный)
от Института пространственного планирования РТ
от предприятий ВКХ
ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ
Текущая застройка
Перспективная застройка
расчет притоков по площади застройки
2. Оценка объёма резервуара в соответствии с проектной мощностью КНС
Сравнение расчетного и фактического рабочих объемов резервуара

## Slide 7
3. Оценка производительности насосного оборудования
7
а) Расчёт требуемой производительности насосного оборудования в соответствии с установленной проектной мощностью КНС в т.ч. с учетом перспективной застройки.
b) Расчет коэффициента соответствия производительности насосного оборудования.
ЗАПРАШИВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
паспортная (номинальная) производитель-ность установленного насосного обору-дования , м³/ч (одного насоса или суммарная производительность рабочей группы, в зависимости от принятой схемы работы).
при наличии – фактическая производитель-ность насосов, , м³/ч (по данным расходо-меров или расчётам по изменению объёма приёмного резервуара и времени работы насоса).
от предприятий ВКХ
Коэффициент соответствия номинальной (по паспорту) производительности насосного оборудования
ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ
Производительность насосного оборудования
номинальная (по паспорту) и/или фактическая
Производительность
насосного оборудования
в соответствии с установленной проектной мощностью и перспективным притоком (расчетный)
Коэффициент соответствия фактической производительности насосного оборудования
Сравнение расчетной и номинальной / фактической производительности насосного оборудования

## Slide 8
4. Оценка энергоэффективности насосного оборудования
8
а) Расчёт удельных затрат электроэнергии
b) Расчет коэффициента соответствия фактических удельных затрат электроэнергии нормативному или рекомендуемому уровню удельных затрат электроэнергии:
ЗАПРАШИВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
объём перекачанных сточных вод за выбранный период Vсток, м³ (как правило, за год или за отчётный период, по данным учёта или расчётам)
расход электроэнергии на работу насосного оборудования за тот же период E, кВт·ч (по данным приборов учёта электроэнергии или отчётности энергоснабжающей организации)
от предприятий ВКХ
ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ
Сравнительный анализ
фактических удельных затрат электроэнергии с рекомендуемым (нормативным)
уровнем энергоэффективности
Удельные затраты электроэнергии на перекачку сточных вод
Коэффициент соответствия фактических удельных затрат электроэнергии нормативному или рекомендуемому уровню удельных затрат электроэнергии
значения, установленные отраслевыми методическими рекомендациями и (или) внутренними нормативными документами Министерства;
средние или лучшие достигнутые значения по группе сопоставимых КНС (по результатам анализа фактических данных)
рекомендуемые диапазоны удельных затрат электроэнергии
E – расход электроэнергии на работу насосного оборудования за выбранный период, кВт·ч
Vсток – объём перекачанных сточных вод за тот же период, м³

## Slide 9
5. Оценка эксплуатационного ресурса насосного оборудования
9
а) Расчёт фактического возраста насосного оборудования Тнас.ф
b) Расчет остаточного срока эксплуатации насосного оборудования в зависимости от рекомендаций фирмы-производителя Тнас.ост
с) Расчёт коэффициента соответствия эксплуатационного ресурса насосного оборудования нормативному сроку службы
коэффициент соответствия остаточного ресурса насосного оборудования нормативному сроку службы
ЗАПРАШИВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
год производства / ввода в эксплуатацию насосного оборудования Тввод, год.
информация о модели и фирме-производителе насос-ного оборудования.
от предприятий ВКХ
ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ
Тнас.ост – остаточный расчётный срок эксплуатации насоса, лет
Тнас.норм – нормативный срок службы насоса по данным фирмы-производителя, лет
Тф – фактический срок службы, как разность между годом проведения оценки и годом ввода в эксплуатацию насоса
Остаточный ресурс | Оценка состояния насосного оборудования
Высокий > 0,70 | Составляет более 70 % от среднего срока службы оборудования, установленного производителем при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания. Насосное оборудование может продолжать работу в штатном режиме при условии проведения регламентного обслуживания; необходимость замены в краткосрочной перспективе отсутствует.
Удовлетворительный 0,30< < 0,70 | Составляет 30–70% от среднего срока службы оборудования, установленного производителем при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания. Насосы сохраняют работоспособность, однако в среднесрочной перспективе требуется предусмотреть плановую замену или модернизацию оборудования с учётом фактических условий эксплуатации и текущего технического состояния.
Минимальный 0,00 < < 0,30 | Не превышает 30% от среднего срока службы оборудования, установленного производителем при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания. Насосы требуют повышенного внимания, рекомендуется планировать их замену в краткосрочной перспективе с учётом фактических дефектов и надёжности работы.
Исчерпанный < 0,00 | Эксплуатация таких насосов связана с повышенными рисками отказов и внеплановых ремонтов. Рекомендуется первоочередная замена насосного оборудования либо проведение модернизации с установкой новых агрегатов
Остаточный ресурс | Оценка состояния насосного оборудования
 | Составляет более 70 % от среднего срока службы оборудования, установленного производителем при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания. Насосное оборудование может продолжать работу в штатном режиме при условии проведения регламентного обслуживания; необходимость замены в краткосрочной перспективе отсутствует.
 | Составляет 30–70% от среднего срока службы оборудования, установленного производителем при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания. Насосы сохраняют работоспособность, однако в среднесрочной перспективе требуется предусмотреть плановую замену или модернизацию оборудования с учётом фактических условий эксплуатации и текущего технического состояния.
 | Не превышает 30% от среднего срока службы оборудования, установленного производителем при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания. Насосы требуют повышенного внимания, рекомендуется планировать их замену в краткосрочной перспективе с учётом фактических дефектов и надёжности работы.
 | Эксплуатация таких насосов связана с повышенными рисками отказов и внеплановых ремонтов. Рекомендуется первоочередная замена насосного оборудования либо проведение модернизации с установкой новых агрегатов
Основной
насос
Резервный
насос
Дополнительный
насос
=0,78
=0,31
=-0,08
= 0,34 =

## Slide 10
6. Оценка эксплуатационного ресурса резервуара (резервуаров)
10
а) Расчёт фактического возраста резервуара Тф
b) Расчет остаточного срока эксплуатации резервуара в зависимости от материала изготовления Тост
Рекомендуемый срок эксплуатации резервуара в зависимости от материала изготовления
с) Расчёт коэффициента соответствия эксплуатационного ресурса резервуара нормативному сроку службы
коэффициент соответствия остаточного ресурса резервуара нормативному сроку службы
ЗАПРАШИВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
год строительства / ввода в эксплуатацию приёмного резервуара Тввод, год
материал стенок и дна приёмного резервуара (бетон, железобетон, ж/б полимер, сталь с анти-коррозионной защитой, стекловолокно и др.)
информация о дефектах, разрушении резервуара и др. (при необходимости)
от предприятий ВКХ
ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ
Тост – остаточный расчётный срок эксплуатации резервуара, лет
Тнорм – нормативный срок службы резервуара для данного типа материала, лет
Тф – фактический, как разность между годом проведения оценки и годом ввода в эксплуатацию

## Slide 11
7. Оценка технического состояния, эффективности и комплектности системы фильтрации
11
а) Комплектности системы фильтрации
b) Технического состояния инженерных элементов системы фильтрации
с) Эффективности системы фильтрации.
НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
состав и тип системы фильтрации (наличие/отсутствие решёток, корзин, измельчителей, пескоуловителей, жироуловителей и др.);
сведения о характере сточных вод (наличие волокнистых включений, песка, жиров, бытового мусора и т.п.);
техническое состояние элементов фильтрации (целостность решёток и корзин, наличие/отсутствие деформаций, коррозии, засорённости);
фактическая частота засоров насосного оборудования, связанных с недостаточной фильтрацией (по эксплуатационной отчётности, число засоров в год).
от предприятий ВКХ
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
Результаты оценки | Градация баллов
Высокая эффективность, достаточная комплектность и удовлетворительное техническое состояние | Высокая эффективность, достаточная комплектность и удовлетворительное техническое состояние системы фильтрации и предварительной очистки сточных вод. Не высокая (ежеквартально) частота засоров насосного оборудования указывает на эффективность системы фильтрации. Не требуется срочных мероприятий по ремонту и модернизации.
Удовлетворительные эффективность, комплектность и техническое состояние | Удовлетворительные эффективность, комплектность и техническое состояние системы фильтрации. Отмечается не полная комплектность системы, замечания к состоянию элементов, фиксируются достаточно частые (ежемесячно) засоры насосного оборудования. Рекомендуется планировать мероприятия по модернизации или ремонту в среднесрочной перспективе
Низкая эффективность, недостаточная комплектность и (или) неудовлетворительное техническое состояние | Низкая эффективность, недостаточная комплектность и (или) неудовлетворительное техническое состояние системы фильтрации и предварительной очистки сточных вод. Фиксируются частые (еженедельно и чаще)засоры насосного оборудования, повышенная нагрузка на обслуживание. Требуется первоочередное рассмотрение вариантов усиления или реконструкции системы фильтрации
Решётка грубой очистки
Решётка мелкой очистки
Дробилка-измельчитель
Общая оценка комплектности и технического состояния системы фильтрации
Высокий уровень Удовлетворительный уровень Низкий уровень | 4-5 баллов 2-3 балла 0-1 балл
Комплектность, эффективность и техни-ческое состояние системы фильтрации
до 5 баллов

## Slide 12
Интегральная оценка и приоритетность инвестиций в КНС
12
Интегральная оценка состояния КНС
максимально до 100 баллов по всем инженерным элементам КНС
Приоритетность инвестиций
в зависимости от класса (количества баллов) интегральной оценки КНС
Инвестиции
1-ой очереди
Инвестиции
2-ой очереди
КНС 1
КНС 2
КНС 4
КНС 5
КНС 3
КНС 6
Не требуют инвестиций
Тепловая карта инфраструктуры ЖКХ
с отражением инвестиционной приоритетности
Интегральный балл | Класс интегральной оценки | Приоритет инвестиционных вложений
ниже 50 баллов | Низкий уровень технического состояния и эффективности, требуется приоритетное рассмотрение комплекса мероприятий | I очередь
от 50 до 62,5 баллов | Средний уровень, рекомендуется модернизация (точечная или по отдельным подсистемам) | II очередь
от 62,5 до 100 баллов | Высокий уровень технического состояния и эффективности, возможны преимущественно точечные мероприятия поддерживающего характера | III очередь
Объём резервуара (до 22 баллов) | 
≈ 0,9÷1,1 | 22
≈ 0,7÷0,9 | 19
> 1,3 | 14
< 0,7 | 9
Объём резервуара (до 22 баллов) | 
 | 22
 | 19
 | 14
 | 9
Техническое состояние здания (до 6 баллов) | 
Высокий | 6
Удовлетворительный | 3-5
Пониженный удовлетворительный | 1-2
Неудовлетворительный | 0
Производительность насосов (до 22 баллов) | 
≈ 0,9÷1,1 | 22
≈ 0,7÷0,9 | 14
≈ 1,1÷1,3 | 14
< 0,7 | 5
> 1,3 | 5
Производительность насосов (до 22 баллов) | 
 | 22
 | 14
 | 14
 | 5
 | 5
Энергоэффективность насосов (до 17 баллов) | 
< 0,9 | 17
≈ 0,9 ÷ 1,2 | 10
 | 4
Энергоэффективность насосов (до 17 баллов) | 
 | 17
 | 10
 | 4
Ресурс насосов (до 14 баллов) | 
> 0,7 | 14
≈ 0,3÷0,7 | 9
< 0,3 | 5
< 0 | 0
Ресурс насосов (до 14 баллов) | 
 | 14
 | 9
 | 5
 | 0
Ресурс резервуара (до 14 баллов) | 
> 0,7 | 14
≈ 0,3÷0,7 | 9
< 0,3 | 5
< 0 | 0
Ресурс резервуара (до 14 баллов) | 
 | 14
 | 9
 | 5
 | 0
Уровень технического состояния системы фильтрации (до 5 баллов) | 
Высокий | 4-5
Удовлетворительный | 2-3
Низкий | 0-1

## Slide 13
13
Он-лайн формы запроса информации с предприятий ВКХ
Форма запроса
по насосному оборудованию КНС
Форма запроса
по приемному резервуару (резервуарам) КНС
выпадающий список выбора материала изготовления резервуара
в т.ч. справочник насосного оборудования

## Slide 14
14
Формы автоматизированного расчета
Автоматический расчет показателей
Автоматический расчет интегральной оценки КНС
Автоматический расчет баллов по оценочным критериям

## Slide 15
Контактная информация
15
эл. почта: artemievav@elseti-rt.ru
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЮ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
по вопросам внедрения
тел. 8 909 307 45 74
Артемьев Андрей Вячеславович,
руководитель Регионального центра повышения эффективности ЖКХ Республики Татарстан